Саморегулирующийся нагревательный кабель Nelson limitrace CLT-25JT.

1 - Луженые медные проводники.

2 – Саморегулирующаяся греющая матрица.

3 - Внутренняя  термопластичная  изоляция.

4 - Внешняя  изоляция.

5 - Стандартная  металлическая  оплетка.

6 - Дополнительная  изоляция

Описание:

Саморегулирующийся греющий кабель NELSON LIMITRACE типа СLT– это ленточный электрический нагреватель с параллельными проводниками. проводящая греющая матрица находится вокруг медных шин с покрытием из олова, состоящих из большого количества скрученных жил. Проводящий материал сердцевины увеличивает или уменьшает выработку тепла при изменении температуры. Два слоя термопластичной изоляции обеспечивают диэлектрическую стойкость, влагоустойчивость, защиту от ударных нагрузок и истирания, а так же защиту от химических воздействий. Внутренняя термопластичная изоляция напреcсована на проводящую матрицу.

Кабель защищен металлической оплеткой из меди с оловянным покрытием, одновременно обеспечивающим заземление по всей длине кабеля. Внешняя изоляция из UV-стабилизированного полиолефина позволяет использовать кабель во влажных или коррозионноопасных средах.

Принцип действия

параллельные шины обеспечивают напряжение по всей длине греющего кабеля. Проводящая матрица представляет непрерывный греющий элемент, позволяя таким образом обрезать кабель в любом месте, исключая появление мертвых и холодных зон. Греющий кабель приобретает свои свойства саморегуляции благодаря свойствам проводящей матрицы. По мере возрастания температуры материала матрицы, количество локальных проводящих связей в матрице уменьшается, автоматически уменьшая тепловыделение. При понижении температуры, количество локальных проводящих связей увеличивается, приводя к увеличению тепловыделения. Это происходит в каждой точке по длине кабеля, таким образом, выходная мощность зависит от условий окружающей среды по длине кабеля. Способность саморегулирования дает возможность перехлестывать кабель, при этом не образуется горячих точек и зон локального перегрева.

Применение:

Наиболее типичными сферами применения данного кабеля являются следующие: системы антиобледенения, защиты от замерзания и системы поддержания температур в таких объектах, как промышленные трубопроводы, системы противопожарной защиты, системы подачи технических жидкостей, воды, возврата конденсата.

Основной продукт поставляется в комплектации с медной оплеткой, которая может быть использована и в уже упомянутых областях и в сухих, без коррозионного риска условиях. Также она используется для обеспечения заземления, в случае, если кабель устанавливается на непроводящие поверхности, такие как пластиковый или покрытый краской трубопровод.

Варианты конструкции:

- CB - медный покрытый оловом экран. Применяется в сухих, не агрессивных средах. Не применяется на кровлях !

- - JT- медный покрытый оловом экран с модифицированным полиолефиновым изолятором применяется в условиях повышенной влажности. Так же рекомендуется ее

- использование при возможности механических повреждений.

Характеристики

| Напряжение В | 208 | 240 | 277 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность во льду 0С . [Вт/м] | 27 | 30 | 33 |
| Максимальная длина цепи [ м] | 112 | 115 | 116 |
| Минимальная температура | -37 | -37 | -37 |
| Стартовая нагрузка A/м при - 7С при - 18 С при - 29 С | 0,180 0,203 0,226 | 0,207 0,230 0,256 | 0,233 0,256 0,285 |

Таблица выбора автоматического выключателя.

| Автомат защиты | Максимальная длина контура [м] при температуре включения |
| --- | --- |
|  | 15A | 20A | 30A | 40A |
| -7 C | 73 | 98 | 146 | 195 |
| - 18 C | 65 | 87 | 131 | 174 |
| - 29 C | 59 | 79 | 118 | 157 |

Рекомендуемый максимальный диаметр жёлоба обогреваемого одной ниткой кабеля - 100 мм.