Редукционные станции

Для получения пара с требуемым давлением необходимо использовать редукционные клапаны.  Предлагают редукционные клапаны пружинного и

мембранного типов. Во избежание гидроударов необходимо организовать отвод конденсата перед редукционным клапаном.

Рекомендуемая схема обвязки редукционного клапана:

1 Фильтр

2 Запорный вентиль

3 Редукционный клапан

4 Предохранительный клапан

5 Манометр

6 Импульсная трубка

7 Дренажная трубка

8 Конденсатная емкость

Инструкция по эксплуатации редукционных клапанов

Аннотация

Правильная установка обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы оборудования. Редукционный клапан предназначен для поддержания требуемого давления за собой. Качественная регулировка возможна только при корректном подборе клапана, а также при монтаже в соответствии с нашими рекомендациями.

ВНИМАНИЕ!

• Наличие в трубопроводе даже небольшого количества твердых включений в рабочей среде существенно снижает срок службы клапана. Для избежания этого перед клапаном необходимо установить фильтр.

• Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением.

• Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах, не превышающих максимально допустимых значений.

• Не удаляйте с оборудования ярлык с маркировкой и

серийным номером.

Установка

1. Перед установкой удалите с присоединительных фланцев пластиковые заглушки.

2. Клапан необходимо устанавливать на горизонтальном участке трубопровода таким образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.

3. Мембранный привод накручивается на шток клапана по резьбе до упора. После этого можно зафиксировать привод при помощи контргайки на штоке клапана.

4. Импульсная трубка присоединяется к трубопроводу за клапаном на расстоянии не менее 1 метра.

5. Врезать импульсную трубку рекомендуется сверху по центру трубы.

6. Устанавливать клапан необходимо вниз мембраной.

7. Клапан поставляется ненастроенным. Настройка осуществляется путем вращения регулирующей гайки  до требуемого давления за клапаном. Определяется по манометру.

Обслуживание

1. Обслуживание клапана производить в случае необходимости.

2. При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности и установить новые прокладки.

3. Хранить клапан рекомендуется с ослабленной пружиной.